АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«__» _______ 20__ года                                                                               №

г. Шилка

Об утверждении программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплосетевых, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории муниципального района «Шилкинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального района «Шилкинский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплосетевых, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории муниципального района «Шилкинский район».

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации муниципального района «Шилкинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. начальника управления инвестиционной политики и развития инфраструктуры муниципального района «Шилкинский район» Заболотскую К.Ю.

Глава муниципального района

«Шилкинский район»                                                               С.В.Воробьёв

УТВЕРЖДЕНА:

постановлением администрации муниципального района «Шилкинский район»

от                2026 года №

Программа проведения проверки готовности теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального района «Шилкинский район» к отопительному периоду 2026-2027 годы

- Общие положения

1.1. Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее - Программа) разработана в соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон N 190-ФЗ), Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года N 170, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2013 года, регистрационный N 28269 (далее - Правила), другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере проверки готовности объектов жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период.

1.2. Программа определяет порядок действий администрации муниципального района «Шилкинский район»  (далее - Администрация) при проведении проверок готовности и выдачи паспортов готовности к отопительному периоду (далее - паспорта готовности).

1.3. Проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией, состав которой утвержден постановлением Администрации.

1.4. Основными задачами Комиссии являются:

- внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- осуществление контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- проверка готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения.

1.5. Комиссия осуществляет следующие функции:

- осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в зимних условиях жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы, в том числе с выездами на места;

- рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

1.6. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у заинтересованных организаций информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию;

- привлекать для участия в работе Комиссии представителей заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

II. Порядок работы комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии жилищного фонда, объектов социального назначения муниципального района «Шилкинский район»

2.1. Перечень теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального района «Шилкинский район», проверяемых Комиссией при оценке готовности к отопительному периоду, указан в приложении N1 к данной Программе.

2.2. Сроком начала работы Комиссии считается первая дата, указанная в графике по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального района «Шилкинский район»  (далее - график) (приложение N2 к программе).

2.3. Сроком окончания работы Комиссии считается дата оформления акта готовности муниципального района «Шилкинский район»  к отопительному периоду.

2.4. Организациям рекомендуется завершить мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения в следующие сроки:

- по объектам теплоснабжающих организаций, объектов социальной сферы (лечебно-профилактические, школьные и дошкольные учреждения), по объектам жилищного фонда - 15сентября.

2.5. Организации предоставляют Комиссии результаты по готовности объектов к работе в осенне-зимний период за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки данной организации, указанного в приложении N2 к данной Программе:

- приказ (распоряжение) руководителя организации, регламентирующий подготовку жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- итоговый отчет о выполнении мероприятий по готовности организации к работе в осенне-зимний период;

- акты готовности организаций к работе в осенне-зимний период;

- другие документы, подтверждающие выполнение основных и дополнительных условий получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1.1 и в соответствии с требованиями, указанными в разделах III - IV настоящей Программы.

2.6. Комиссия в соответствии с графиком рассматривает документы (указанные в п. 2.5.), подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

2.7. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению, N 3 к настоящей Программе.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.8. При наличии у Комиссии замечаний по выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.9. Акты готовности организаций к отопительному периоду, выдача которых произведена в нарушение положений настоящей Программы, являются недействительными и подлежат отмене Комиссией.

2.10. При неготовности организации к отопительному периоду Комиссия оформляет Акт и направляет его в соответствующую организацию для устранения выявленных недостатков. Дата повторного рассмотрения готовности организации к отопительному периоду устанавливается Комиссией.

2.11. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу (приложение N 4 к настоящей Программе), выдается уполномоченным органом, образовавшим Комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.12. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты, указанной в графике, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

III. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

3.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении"(далее - Закон о теплоснабжении);

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 3.1 настоящей Программы.

IV. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии.

4.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

4.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 4.1 настоящей Программы.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального района «Шилкинский район»

Перечень

теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального района «Шилкинский район»

| N п/п | Наименование теплоснабжающих организаций и потребителей |
| --- | --- |
| Теплоснабжающие организации: |  |
| 1. | СПК «Углегорск» |
| Потребители тепловой энергии: |  |
| Центральная котельная: |  |
|  | Бюджетные учереждения-31 шт., Соц./знач. объекты-22шт., МКД-122шт., Ч/д-32шт., ИП-72 |
| Котельная №7 |  |
|  | Бюджетные учереждения-2 шт., МКД-32шт., Ч/д-1шт |
| Котельная №9 |  |
|  | Бюджетные учереждения-1 шт., МКД-18шт., Ч/д-10шт., ИП-2шт. |
| Котельная №10 |  |
|  | МКД-1шт., ИП-7шт. |
| Котельная №11 |  |
|  | МКД-2шт. |
| Котельная №6 |  |
|  | МКД-8шт., Ч/д-5шт., ИП-2шт. |
| Котельная Лесхоз |  |
|  | Бюджетные учереждения-1 шт., МКД-6шт. |
| Котельная с.Верхняя Хила (СОШ, НОШ) |  |
|  | Бюджетные учереждения-8 шт. |
| Котельная с.Казаново |  |
|  | Бюджетные учереждения-2 шт., Соц./знач. объекты-3шт., Ч/д-1шт., ИП-1шт. |
| Котельная СОШ№2 |  |
|  | Бюджетные учереждения-1 шт. |
| Котельная с.Мирсаново |  |
|  | Бюджетные учереждения-4 шт., Соц./знач. объекты-2шт., МКД-3шт., Ч/д-25шт., ИП-2шт. |
| Котельная с.Митрофаново |  |
|  | Бюджетные учереждения-1 шт., Соц./знач. объекты-3шт., МКД-5шт., Ч/д-3шт., ИП-1шт. |
| Котельная с.Новоберезовка |  |
|  | Бюджетные учереждения-1 шт. |
| Котельная г.п. Холбон |  |
|  | Бюджетные учереждения-8 шт., Соц./знач. объекты-3шт., МКД-151шт., Ч/д-164шт., ИП-19шт. |
| 2 | СПК «Первомайское» |
| Котельная ТЭЦ |  |
|  | Бюджетные учереждения-98 шт., Соц./знач. объекты-20шт., МКД-223шт., Ч/д-32шт. |
| Котельная с.Солнцево |  |
|  | Бюджетные учереждения-2 шт., Соц./знач. объекты-2шт., МКД-4шт. |
| Котельная с.Ононское |  |
|  | Бюджетные учереждения-4 шт., Соц./знач. объекты-4шт., МКД-14шт., Ч/д-1шт. |
| Котельная с.Чирон |  |
|  | Бюджетные учереждения-6 шт., Соц./знач. объекты-6шт., Ч/д-2шт. |
| Котельная с.Усть-Теленгуй |  |
|  | Бюджетные учереждения-6 шт., Соц./знач. объекты-6шт. |
| Котельная с.Размахнино |  |
|  | Бюджетные учереждения- 5шт., Соц./знач. объекты-4шт., МКД-15шт., Ч/д-4шт. |
| 3 | Комитет образования администрации Муниципального района Шилкинский район. |
|  | с.Богмягкого СОШ, с.Галкино СОШ, с.Золотухино СОШ, с.Номоконово СОШ, с.Средняя Кия СОШ, с.Ульяновка д/с, г.Шилка д/с «Звёздочка» , г.Шилка д/с «Родничок», |

Приложение № 2

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального района «Шилкинский район»

График

проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, находящихся на территории сельских поселений муниципального района «Шилкинский район»

| N п/п | Наименование | Срок проведения проверки | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | СПК «Углегорск»: Г.Шилка Центральная котельная | 17.08.2026 | Центральная котельная , ЦТП и Сети к ней |
| 2. | Котельная№6, Котельная№7, Котельная№9 | 18.08.2026 | Котельная№6, Котельная№7, Котельная№9 и сети к ним |
| 3. | СПК «Углегорск»: Котельная№10 Котельная№11, Котельная СОШ№2, Котельная Лесхоз Комитет образования: г.Шилка д/с «Звёздочка» , г.Шилка д/с «Родничок», | 19.08.2026 | Котельная№10 Котельная№11, Котельная СОШ№2, Котельная Лесхоз, г.Шилка д/с «Звёздочка» , г.Шилка д/с «Родничок» и сети к ним |
| 4. | СПК «Углегорск»: с.Мирсаново Котельная №14, пгт.Холбон котельная, с.Митрофаново Котельная №13, с.Казаново Котельная №15 | 20.08.2026 | с.Мирсаново Котельная №14, пгт.Холбон котельная, с.Митрофаново Котельная №13, с.Казаново Котельная №15 и сети к ним |
| 5. | СПК «Углегорск»: Котельная с.Верхняя Хила (СОШ И НОШ) Котельная с.Новоберезовка Комитет образования: с.Золотухино СОШ, с.Ульяновка д/с, с.Богмягкого СОШ с.Средняя Кия СОШ | 21.08.2026 | Котельная с.Верхняя Хила (СОШ И НОШ) Котельная с.Новоберезовка с.Золотухино СОШ, с.Ульяновка д/с, с.Богмягкого СОШ |
| 6. | СПК «Первомайское» :Котельная ТЭЦ, Котельная с.Солнцево, Котельная с.Ононское, Котельная с.Чирон, Котельная с.Усть-Теленгуй, | 24.08.2026 | Котельная ТЭЦ, Котельная с.Солнцево, Котельная с.Ононское, Котельная с.Чирон, Котельная с.Усть-Теленгуй, |
| 7. | СПК «Первомайское»: Котельная с.Размахнино, Комитет образования: с.Галкино СОШ, с.Номоконово СОШ | 25.08.2026 | Котельная с.Размахнино, с.Галкино СОШ, с.Номоконово СОШ, |

Примечание:

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 года N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" сроки выдачи паспортов готовности, не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.

Паспорт готовности по каждому объекту выдается в течение 15 дней со дня подписания акта готовности к отопительному периоду.

Приложение № 3

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального района «Шилкинский район»

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________ "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "__" _________________ 20__ г.,

утвержденной ______________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду _____________________ ____________________________________________________________________________ полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. __________________________________________________________________________;

2. _____________________________________________________________________;
3. __________________________________________________________________________.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: ____________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ___/___ гг.

Председатель комиссии: __________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: __________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: __________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г. ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 4

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального района «Шилкинский район»

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан __________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. _____________________________________________________________________;

2. _____________________________________________________________________;

3. _____________________________________________________________________.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ___________ N _______.

_______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 5

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального района «Шилкинский район»

План

реализации программы проведения проверки готовности муниципального района «Шилкинский район» к отопительному периоду 2026 - 2027 гг.

| N п/п | Объекты, подлежащие проверке | Проверяемые документы | Соответствие предъявляемых требований к правилам оценки готовности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная котельная, | 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения; 2) наличие температурного графика; 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 8) обеспечение качества теплоносителей; 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении; 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; соблюдение водно-химического режима; отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. |  |
| 2. | Котельная№6, |  |  |
| 3. | Котельная№7 |  |  |
| 4. | Котельная№9 |  |  |
| 5. | Котельная№10 |  |  |
| 6. | Котельная№11 |  |  |
| 7. | Котельная СОШ №2 |  |  |
| 8 | Котельная Лесхоз |  |  |
| 9 | с.Мирсаново Котельная №14, |  |  |
| 10 | пгт.Холбон котельная, |  |  |
| 11 | с.Митрофаново Котельная №13, |  |  |
| 12 | с.Казаново Котельная №15 |  |  |
| 13 | Котельная с.Верхняя Хила (СОШ И НОШ) |  |  |
| 14 | Котельная с.Новоберезовка |  |  |
| 15 | Котельная ТЭЦ, |  |  |
|  | Котельная с.Солнцево, |  |  |
|  | с.Усть-Теленгуй, |  |  |
|  | Котельная ТЭЦ, |  |  |
|  | Котельная с.Солнцево, |  |  |
|  | Котельная с.Ононское, |  |  |
|  | Котельная с.Чирон, |  |  |
|  | Котельная с.Усть-Теленгуй, |  |  |
|  | Котельная с.Размахнино |  |  |
|  | с.Богмягкого СОШ |  |  |
|  | с.Галкино СОШ |  |  |
|  | с.Золотухино СОШ |  |  |
|  | с.Номоконово |  |  |
|  | с.Средняя Кия СОШ, |  |  |
|  | с.Ульяновка д/с |  |  |
|  | г.Шилка д/с «Звёздочка» |  |  |
|  | г.Шилка д/с «Родничок» |  |  |

__________________________

Приложение № 6

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

теплосетевых, теплоснабжающих

организаций, потребителей тепловой

энергии муниципального района

«Шилкинский район»

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан_________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1.______________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ________________ N ___________.

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение № 7

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

теплосетевых, теплоснабжающих

организаций, потребителей тепловой

энергии муниципального района

«Шилкинский район

Критерии надежности теплоснабжения потребителей

тепловой энергии с учетом климатических условий

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

Вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

Подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице №1;

Согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

Согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

Среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица №1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии,% (до +/- 3%) | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |